###### Śrem dnia 09.03.2012

Dot. Nr sprawy: PZP/Nr 6 /PN/12

Udzielenie odpowiedzi
do specyfikacji

Zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: PZP/Nr 6 /PN/12) na wykonanie i uruchomienie instalacji grawitacyjnej

Pytanie :1
w pkt. 4 SIWZ napisano:"dostawa centrali nie później niż dwa dni od zawarcia umowy" oraz :" termin wykonania robót do 15 kwietnia 2012".Nie jest realne aby dostarczyć centrale wentylacyjne dwa dni od zawarcia umowy,gdyż od chwili potwierdzenia przez Dostawcę przyjęcia zamowienia na urządzenia , czas oczekiwania wynosi nie krocej niż 4 tygodnie . Odnośnie terminu wykonania robót: czas oczekiwania na centrale wentylacyjne jak w/w oraz 5 tygodni na agregat wody lodowej , do tego należy doliczyć czas na montaż , okablowanie i uruchomienie co pozwala przypuszczać ,że istnieje realne zagrożenie nie dotrzymania terminu zakończenia praz na dzień 15 kwietnia 2012r. Proszę o informację,co Zamawiający postanawia odnośnie tych terminów zakończenia prac oraz dostawy central.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapis pkt 4 specyfikacji.Ustala się termin wykonania zamówienia tj:dostawy central wentylacyjnych i wykonania robót – na 15 kwietnia 2012

Pytanie :2
Udostępniony przedmiar nie uwzględnia żadnych robót elektrycznych; prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie i zabezpieczenie zasilania do urządzeń (centrale wentylacyjne, agregat, wentylatory, pompy) nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego,
odpowiedź:
Roboty elektryczne wchodzą w zakres niniejszego postępowania , Wykonawca powinien uwzględnić je w swojej ofercie
Pytanie :3
Udostępniony przedmiar uwzględnia wykonanie przebicia w ścianie natomiast nie uwzględnia przebić w stropach i dachu, obróbek dachowych, zamurowań, wyprawek tynkarskich i malarskich, ewentualnych demontaży sufitów podwieszanych i ich odtworzenia, zabudowy wykonanych elementów instalacji; prosimy o potwierdzenie, że wykonanie wymienionych pomocniczych prac ogólnobudowlanych nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego,
odpowiedź:
Wykonanie pomocniczych prac budowlanych wchodzi w zakres niniejszego postępowania . Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie prace dodatkowe jakie mogą wystąpić podczas realizacji zamowienia
Pytanie :4
Prosimy o sprecyzowanie typu agregatu wody lodowej,
odpowiedź:
Parametry agregatu znajdują się w przedmiarze robót ( pkt.2.4 urządzenia, pozycja 55) należy dobrać taki , który spełnia minimalne wymagania
Pytanie :5
Prosimy udostępnienie części opisowej projektu wraz z zestawieniem materiałów,
odpowiedź:
Zamawiający informuje,że część opisowa projektu jest do wglądu w siedzibie spółki w godz od 11:00 do 13:00
Pytanie :6
Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji przedmiaru (w formacie ATH),
odpowiedź:
Nie jest możliwe udostępnienie edytowanej wersji przedmiaru
Pytanie :7
Wszystkie pozycje elementu Nr 3 przedmiaru (instalacja wentylacji mechanicznej) zawierają krotność=0,7. Nie widzimy uzasadnienia wprowadzania takiego przelicznika, który powoduje, że w zestawieniu materiałowym będą występowały np. 0,7 szt. przepustnicy 160x160mm, 0,7 szt. kratki wentylacyjnej, 0,7 szt. tłumika akustycznego i centrali wentylacyjnej. Czy Zamawiający oczekuje dostarczania materiałów i urządzeń kompletnych w 70% ? Prosimy o wyjaśnienie,
odpowiedź:
Instalacja jest wykonana w 30% stąd krotność 0,7
Pytanie :8
Prosimy o wyjaśnienie wyliczenia ilości przedmiarowej w pozycji Nr 112; czy ma to być 270 szt. płyt betonowych 35x35cm ?
Odpowiedź:
Wystąpił błąd w przedmiarach – prosimy nie uwzględniać w kosztorysie oferty
Pytanie : 9
Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku, kiedy oferta będzie zawierała cenę niższą niż 100.000,00 zł. to wynagrodzenie dla wykonawcy będzie płatne w całości w terminie 7 dni licząc od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu dwóch jednostek centralnych wentylacji ?

Odpowiedź:
Tak.Informujemy również,że całość zamówienia obejmuje wykonanie i uruchomienie instalacji mechanicznej tj:
- instalacji wody lodowej,dostarczenie i montaż
- dostarczenie i montaż central wentylacyjnych
- wykonanie kanałów wentylacyjnych zewnętrznych i ich montaż
- instalacja ciepła technologicznego
- uruchomienie wentylacji

dlatego dostarczenie central jest pierwszym etapem zamówienia i za to bedzie wyplacona pierwsza rata w wysokości 100.000,00zl . Pozostała kwota płatna będzie w siedmiu równych miesięcznych ratach, ( za wykonanie i uruchomieni) Zapis w umowie.
Pytanie : 10
Czy centrale wentylacyjne będą obsługiwane w pomieszczeniach sterylnych?
Odpowiedź:
Tak

Pytanie 11
Czy centrale wentylacyjne mają być wykonania higienicznego posiadające nie zbędne atesty? Jeżeli tak, czy jest możliwość doboru zastosowania urządzeń równoważnych?
Odpowiedź:
Tak,urządzenia muszą spełniać minimalne parametry wskazane w projekcie

Pytanie 12
 Dokumentacja udostępniona na stronie zamawiającego nie zawiera opisu technicznego wykonania robót. Czy jest możliwość otrzymania owego opisu od zamawiającego
Odpowiedź:
Zamawiajacy informuje, że w/w dokumentacja jest do wglądu w siedzibie spółki w godz od 11:00 do 13:00( pokój 130)

Pytanie 13
 Na projekcie oraz w przedmiarze widnieje agregat wody lodowej który należy zakupić i zamontować proszę o podanie przykładowego producenta i model agregatu lub szczegółowe parametry urządzenia gdyż dokumentacja tego nie zawira
Odpowiedź:
Wymagania dot. agregatu wody lodowej zostały podane w przedmiarze robót ,pkt.2.4 urządzenia, pozycja 55

Pytanie 14
     Proszę o wyjaśnienie dlaczego w przedmiarze robót dział poświęcony wentylacji jest pomniejszany o „Krotność = 0.7”
      Odpowiedź:
      Instalacja jest wykonana w 30% stąd krotność 0,7
Pytanie 15
Czy zakres robót zawiera również doprowadzenie oraz zasilenie urządzeń tj. central, wentylatorów, agregatu wody lodowej itp.
 Odpowiedź:
Tak

        W związku z tym, że nie zostały dokonane żadne modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 prawa zamówień publicznych.
Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego WWW.szpital-srem.pl .